## Sheet1
FW2
0 | 406
3472 | 345
5208 | 315
6944 | 279
8680 | 232
10416 | 169
12000 | 88
FW1 300
0 | 152
2000 | 148
4000 | 143
6000 | 134
7000 | 127
8000 | 118
FW1 200
0 | 139
2000 | 136
3000 | 133
4000 | 126
5000 | 116
6000 | 103
7000 | 85

## Current
ID | Label | Elevation (ft) | Pump Definition | Status (Initial) | Hydraulic Grade (Suction) (ft) | Hydraulic Grade (Discharge) (ft) | Flow (Total) (gpm) | Pump Head (ft) | Pressure (Discharge) (psi) | Pressure (Suction) (psi)
88 | FW PS 1 Pump 1 | 18.5 | FW1 200HP | On | 24.96 | 172.9 | 0 | 0 | 67 | 3
91 | FW PS 1 Pump 2 | 18.5 | FW1 200HP | On | 24.96 | 172.9 | 0 | 0 | 67 | 3
94 | FW PS 1 Pump 3 | 18.5 | FW1 200HP | On | 24.96 | 172.9 | 0 | 0 | 67 | 3
97 | FW PS 1 Pump 4 | 18.5 | FW1 300HP | On | 24.95 | 172.9 | 2660 | 147.95 | 67 | 3
79 | FW PS 1 Pump 5 | 18.5 | FW1 300HP | On | 24.91 | 173.17 | 2516 | 148.27 | 67 | 3
76 | FW PS 1 Pump 6 | 18.5 | FW1 300HP | On | 24.91 | 173.19 | 2507 | 148.29 | 67 | 3
73 | FW PS 1 Pump 7 | 18.5 | FW1 300HP | On | 24.92 | 173.2 | 2508 | 148.28 | 67 | 3
65 | FW PS 1 Pump 8 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 24.93 | 99.06 | 0 | 0 | 35 | 3
128 | FW PS 2 Pump 1 | 7 | FW2 | On | 20 | 176.01 | 10537 | 156.02 | 73 | 6
126 | FW PS 2 Pump 2 | 7 | FW2 | On | 20 | 176.03 | 10537 | 156.03 | 73 | 6
124 | FW PS 2 Pump 3 | 7 | FW2 | On | 20 | 175.99 | 10538 | 156 | 73 | 6
| 1 |  |  |  |  | 10191 | 14.675
| 2 |  |  |  |  | 31612 | 45.5213
60.1963
| Conway |  |  |  |  | 6403 | 9.2203
0
| Perry 36 |  |  |  |  | 17998 | 25.9171 | 25.9171
| South |  |  |  |  | 20638 | 29.7187

## Calibrate
ID | Label | Elevation (ft) | Pump Definition | Status (Initial) | Hydraulic Grade (Suction) (ft) | Hydraulic Grade (Discharge) (ft) | Flow (Total) (gpm) | Pump Head (ft) | Pressure (Discharge) (psi) | Pressure (Suction) (psi)
88 | FW PS 1 Pump 1 | 18.5 | FW1 200HP | Off | 19.91 | 115.09 | 0 | 0 | 42 | 1
91 | FW PS 1 Pump 2 | 18.5 | FW1 200HP | On | 19.89 | 115.1 | 3508 | 95.2 | 42 | 1
94 | FW PS 1 Pump 3 | 18.5 | FW1 200HP | On | 19.89 | 115.08 | 3509 | 95.2 | 42 | 1
97 | FW PS 1 Pump 4 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 19.89 | 115.03 | 0 | 0 | 42 | 1
79 | FW PS 1 Pump 5 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 19.9 | 115.06 | 0 | 0 | 42 | 1
76 | FW PS 1 Pump 6 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 19.9 | 115.11 | 0 | 0 | 42 | 1
73 | FW PS 1 Pump 7 | 18.5 | FW1 300HP | On | 19.87 | 115.17 | 7225 | 95.3 | 42 | 1
65 | FW PS 1 Pump 8 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 19.91 | 67.53 | 0 | 0 | 21 | 1
128 | FW PS 2 Pump 1 | 7 | FW2 | Off | 15.9 | 67.98 | 0 | 0 | 26 | 4
126 | FW PS 2 Pump 2 | 7 | FW2 | On | 15.9 | 68.11 | 7745 | 52.21 | 26 | 4
124 | FW PS 2 Pump 3 | 7 | FW2 | Off | 15.9 | 67.98 | 0 | 0 | 26 | 4
[5 empty] | FW PS #1 | 2&3 on at 87%
7 on at 90%
14000 gpm

## Proposed
ID | Label | Elevation (ft) | Pump Definition | Status (Initial) | Hydraulic Grade (Suction) (ft) | Hydraulic Grade (Discharge) (ft) | Flow (Total) (gpm) | Pump Head (ft) | Pressure (Discharge) (psi) | Pressure (Suction) (psi)
88 | FW PS 1 Pump 1 | 18.5 | FW1 200HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
91 | FW PS 1 Pump 2 | 18.5 | FW1 200HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
94 | FW PS 1 Pump 3 | 18.5 | FW1 200HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
97 | FW PS 1 Pump 4 | 18.5 | FW1 300HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
79 | FW PS 1 Pump 5 | 18.5 | FW1 300HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
76 | FW PS 1 Pump 6 | 18.5 | FW1 300HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
73 | FW PS 1 Pump 7 | 18.5 | FW1 300HP | On | 20 | 227.96 | 0 | 0 | 91 | 1
65 | FW PS 1 Pump 8 | 18.5 | FW1 300HP | Off | 20 | 123.98 | 0 | 0 | 46 | 1
128 | FW PS 2 Pump 1 | 7 | FW2 | On | 15.9 | 229.37 | 8933 | 213.47 | 96 | 4
126 | FW PS 2 Pump 2 | 7 | FW2 | On | 15.9 | 229.38 | 8932 | 213.48 | 96 | 4
124 | FW PS 2 Pump 3 | 7 | FW2 | On | 15.9 | 229.36 | 8933 | 213.46 | 96 | 4
| 1 | [5 empty] | 0
| 2 | [5 empty] | 38.5891
38.5891
| Conway |  |  |  |  | 7543 | 10.8619
0
| Perry 36 |  |  |  |  | 15548 | 22.3891 | 22.3891
| South | [5 empty] | 0